OPIS  TECHNICZNY

projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości POTRYTY gm. Jeziorany.

1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe.

Podstawą opracowania i materiałami wyjściowymi są:

- Umowa z inwestorem – Gminą Jeziorany

- Mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1 : 500

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia

- Obowiązujące normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zasięgiem zabudowę zwartą i kolonijną wsi Potryty wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w msc.Ustnik.

3. Stan istniejący.

Teren miejscowości Potryty dla którego projektuje się kanalizację sanitarną uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, deszczową, przewody telekomunikacyjne i energetyczne nadziemne i podziemne oraz urządzenia melioracyjne

Istniejące zabudowania wielorodzinne w zabudowie zwartej są podłączone do kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do dwóch  istniejących zbiorników bezodpływowych.

Ścieki zabudowań jednorodzinnych odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych (szamb).

Pewna ilość ścieków z nieszczelnych zbiorników przedostaje się do rzeki, rowów melioracyjnych i do gruntu.

4. Rozwiązania techniczne.

Zaprojektowano układ kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej umożliwiający skanalizowanie terenu i przetłoczenie ścieków do oczyszczalni ścieków.

Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca oczyszczalnia w Jezioranach.

Ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie kanałami z rur PVC Ø160 i PVC Ø200 mm oraz  rurociągami tłocznymi z rur PE Ø 50 i Ø 90 mm.

Z przepompowni P1 w Potrytach, ścieki zostaną przetłaczane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w msc. Ustnik.

Z uwagi na liczne skrzyżowania projektowanych kanałów z istniejącymi  urządzeniami podziemnymi prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.

Przed przystąpieniem do robót, należy wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań w celu uniknięcia ewentualnych kolizji.

Z uwagi na niepełne pomiary powykonawcze istniejącej sieci wodociągowej oraz kabla telekomunikacyjnego na trasie od S8 – S8/7 w celu uniknięcia kolizji należy skonsultować się z administratorem sieci wodociągowej, z właścicielami posesji oraz kierować się usytuowaniem hydrantów, zasów i nawiertek.

5. Rurociągi grawitacyjne.

Kolektory projektuje się z rur kanalizacyjnych klasy N i klasy S  PVC Ø160 i PVC Ø200 m. Kielichowe rury z PVC łączone są na uszczelkę gumową.

Trasę rurociągów, zagłębienia i spadki pokazano na mapach sytuacyjno-wysokościowych oraz na profilach podłużnych.

W miejscach gdzie zagłębienie będzie mniejsze niż 1,4 m, rury należy zabezpieczyć przed przemarzaniem przez obsypanie rury keramzytem - grubość warstwy 0,3 m i przykryciem folią PVC szerokości 0.8 m.

Alternatywnie można wykonać nasyp zapewniający przykrycie rury minimum 1,4 m.

Nie należy prowadzić montażu rur przy temperaturze niższej niż +5°C.

Zestawienie długości rurociągów grawitacyjnych

Rurociąg grawitacyjny PVC Ø 200  L = 733 m

Rurociąg grawitacyjny PVC Ø 160  L = 122 m

Na trasie sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne przelotowe, i kaskadowe o średnicy 1200 mm, przykryte płytami nastudziennymi z włazem żeliwnym o średnicy 600 mm typu ciężkiego – zatrzaskowy, oraz studnie z tworzyw sztucznych Ø 425 mm z pokrywami żeliwnymi montowanymi na teleskopach.

Styki - połączenia kręgów od wewnątrz i zewnątrz wyrobić zaprawą cementową.

Stopnie włazowe żeliwne obsadzić co 30 cm.

Do regulacji wysokości posadowienia włazu żeliwnego stosować pierścienie dystansowe o wysokości 3,5 i 10 cm w zależności od potrzeb.

W miejscach włączenia rur do studni wykonać szczelne przejścia tulejowe (tuleje PVC z uszczelką gumową).

Rzędne włazów studzienek przyjęto z planu sytuacyjno - wysokościowego.

w przypadku rozbieżności należy je dostosować do istniejącego stanu terenu.

Wszystkie studzienki betonowe izolować dwukrotnie Bitizolem R + P.

Zestawienie studni betonowych D = 1200 mm.

Ustnik

SR, S1, S2,

Potryty,

SR, S1, S2, S3, S4, S5, S8, S8/4, S18, S1/P3

6. Przepompownie ścieków.

Na omawianym terenie zostały zaprojektowane trzy lokalne przepompownie ścieków oraz sześć przepompowni przydomowych  wyposażonych w zatapialne pompy z rozdrabniarkami.

Zbiorniki przepompowni będą wykonane z polimerobetonu.

Na dnie wewnątrz zbiornika zamontowane są stopy sprzęgające połączone z pionami tłocznymi ze stali nierdzewnej, na których zainstalowane są zawory kulowe odcinające i zwrotne.

W stopie sprzęgającej zamocowane są prowadnice rurowe biegnące do pokrywy włazu przepompowni, po których wprowadzane i wyciągane są pompy bez konieczności wchodzenia do środka.

Pompy sterowane są automatycznie za pomocą regulatorów poziomu.

Przepompownie należy wyposażyć w nasady ze złączkami służące do przepłukiwania przewodu tłocznego oraz podłączenia manometru.

W przepompowni istniejącej w Ustniku oraz w przepompowniach P1, P2, P3 należy zamontować urządzenia GSM z układem zdalnego przekazania wskazań.

Studnie usytuowane przed przepompowniami będą jednocześnie pełniły rolę łapaczy piasku.

Należy je wykonać z kręgów d = 1200 mm i wyposażyć w żeliwne stopnie włazowe.

W dolnej części wykonać osadnik o głębokości około 0,50 m. Włączenie rurociągu do studni wykonać z zastosowaniem przejść tulejowych z uszczelką gumową.

Ilości ścieków

Przepompownia P1  Qmax h = 7850 l/h

Przepompownia P2  Qmax h = 2810 l/h

Przepompownia P3  Qmax h =   700 l/h

Przepompownia PD1- PD5   5 x Qmax h = 118 l/h

Przepompownia PD6   Qmax h = 235 l/h

Przepompownia P1

- zbiornik polimerobetonowy d = 1500

- H zbiornika 4300 mm

- rzędna wierzchu przepompowni                      – 106,30

- rzędna terenu                                                    – 106,00

- rzędna włączenia przewodu grawitacyjnego   – 104,26

- rzędna włączenia przewodu tłocznego            – 104,40

- poziom alarmowy                                            – 103,25

- poziom maksymalny                                        – 103,10

- poziom minimalny                                           – 102,70

- rzędna dna przepompowni                               – 102,00

- pompy PIRANIA M 110/2D szt – 2

- rurociąg tłoczny PEHD PN10 DN90 (Dwewn. 79,2 mm)-SDR 13, L = 3485 m

Montaż zbiornika przepompowni w kręgu betonowym d=2000 mm z dnem. Przestrzeń pomiędzy ściankami kręgu i zbiornika przepompowni wypełnić betonem B-20.

Przepompownia P2

- zbiornik polimerobetonowy d = 1200

- H zbiornika 5500 mm

- rzędna wierzchu przepompowni                      – 116,00

- rzędna terenu                                                    – 115,70

- rzędna włączenia przewodu grawitacyjnego    – 112,04

- rzędna włączenia przewodu tłocznego             – 114,10

- poziom alarmowy                                             – 111,65

- poziom maksymalny                                        – 111,40

- poziom minimalny                                           – 111,00

- rzędna dna przepompowni                                - 110,50

- pompy PIRANIA M 55/2D szt – 2

- rurociąg tłoczny PEHD PN8 DN 90(Dwewn. 83 mm) L  = 110 m

Montaż zbiornika przepompowni w kręgu betonowym d=1500 mm z dnem. Przestrzeń pomiędzy ściankami kręgu i zbiornika przepompowni wypełnić betonem B-20.

Przepompownia P3

- zbiornik polimerobetonowy d = 1200

- H zbiornika 3900 mm

- rzędna wierzchu przepompowni                     -103,90

- rzędna terenu                                                 – 103,60

- rzędna włączenia przewodu grawitacyjnego – 101,17

- rzędna włączenia przewodu tłocznego          – 102,00

- poziom alarmowy                                            -101,05

- poziom maksymalny                                      – 100,90

- poziom minimalny                                         – 100,50

- rzędna dna przepompowni                              - 100,00

- pompy PIRANIA AS 0840 S26/2D   szt – 2

- rurociąg tłoczny PEHD PN8 DN 90 (Dwewn. 83 mm)   L = 191 m

Montaż zbiornika przepompowni w kręgu betonowym d=2000 mm z dnem. Przestrzeń pomiędzy ściankami kręgu i zbiornika przepompowni wypełnić betonem B-20.

Przepompownia PD1-PD5 ,o parametrach

- zbiornik z tworzywa sztucznego d = 600 mm

- H zbiornika 2580 mm

- pompy PIRANIA 09 WKS szt – 1

Przepompownia PD6 o parametrach

- zbiornik z tworzywa sztucznego d = 600 mm

- H zbiornika 2580 mm

- pompy PIRANIA  S17/2D szt – 1

- rurociąg tłoczny PEHD )  PN8 DN50 (Dwewn 44,2 mm)   L = 763 m

PRZEPOMOWNIE  PRZYDOMOWE  o parametrach

## Np. Synconta 801 L lub równoważne o tych samych parametrach

Kompletna prefabrykowana pompownia gotowa do wstawienia w wykop.

Zbiornik pompowni:

- maksymalny wymiar średnicy wewnętrznej 800mm

- wysokość maksymalna 2580 mm

Zbiornik wykonany z PE zapewnia 100% szczelność zabezpieczając przed przenikaniem cieczy zarówno z, jak i do pompowni.

Dzięki wykonaniu z lekkich materiałów Synconta  801 charakteryzuje się małym ciężarem (ok. 65kg), dzięki czemu nie będzie konieczności użycia ciężkiego sprzętu, co chroni prywatne posesje przed zbytnią dewastacją. Pierścień wyporowy zlokalizowany przy dnie zabezpiecza przed wypłynięciem pompowni.

Zastosowanie pierścienia zwiększającego wysokość pompowni pozwala na zmianę wysokości całkowitej pompowni w zakresie 1945 mm – 2170mm. Dzięki temu można regulować głębokość wlotu rurociągu dopływowego i tłocznego , dostosowując ich zagłębienie do rzeczywistych warunków  na miejscu montażu.

W przypadku umieszczenia pompowni w podjeździe należy zastosować prefabrykowany żelbetowy pierścień odciążający, oraz wyposażyć pompownię w żeliwny właz o nośności do 125 kN

Orurowanie DN 32 pompowni wykonane jest ze stali nierdzewnej, co zabezpiecza je zarówno przed korozyjnym działaniem ścieków jak i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pompa mocowana jest w pompowni za pomocą stopy sprzęgającej  , która współpracuje z prowadnicą jednorurową. Rozwiązanie takie usztywnia wewnętrzną konstrukcję zabezpieczając orurowanie przed uszkodzeniem, a także umożliwiając sprawne wyciągnięcie pompy na wypadek awarii. Stopa  sprzęgająca DN 32 zawiera wbudowany zawór zwrotny, co zmniejsz ilość miejsca  potrzebnego do montażu armatury na rurociągu tłocznym.

Sterowanie pompowni: ABS ST1

Sterowanie pompowni stanowi szafa sterownicza typu ABS ST1.Rozdzielnia wykonana jest w hermetycznej i niepalnej obudowie z poliwęglanu o stopniu szczelności IP 65. Sterowanie zapewnia bezpieczną i automatyczną pracę pompowni sterując pracą pompy.

Funkcje szafy sterowniczej:

- wyłącznik główny

- zabezpieczenie róznicowo- prądowe

- automatyczne sterowanie pompą

- sygnalizacja pracy pompy

- przełącznik pracy: ręczna, automatyczna

- alarm przepełnienia

# Pompy: PIRANIA

Zatapialne pompy typu PIRANIA  przeznaczone są do stosowania w układach kanalizacji ciśnieniowej. Pompy wyposażone są w wirnik z urządzeniem rozdrabniającym. Wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się w pompowanych ściekach typu fekalia, są skutecznie rozdrabniane, dzięki czemu otrzymuje się zawiesinę, która dalej jest przepompowywana bez obawy zatykania się w rurociągu.

Zespół hydrauliczno-rozdrabniający:

- Układ przepływowo-rozdrabniający pomp PIRANIA:

Konstrukcja składa się z otwartego  wirnika hydraulicznego oraz zespołu  rozdrabniającego składający się z nieruchomego pierścienia oraz wirnika rozdrabniającego

Pompa zasysa ścieki i substancje stałe do mechanizmu tnącego, gdzie są one rozdrabniane do wielkości poniżej 3 mm, dzięki czemu mogą być transportowane przez rurociągi o małej średnicy(nawet DN 32). Wirnik hydrauliczny wykonany jest z żeliwa, a zespół rozdrabniający z odpornego na ścieranie staliwa. Istnieje możliwość wymieniany zespołu noży oddzielnie bez konieczności wymiany wirnika hydraulicznego, co znacznie obniża koszty eksploatacyjne.

### Zespół napędowy

- Pompa napędzana jest silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68. Obudowa silnika wykonana z żeliwa z komorą zaciskową wykonaną ze stali kwasoodpornej..

- W celu skutecznego chłodzenia komora silnika wypełniona jest nieszkodliwym dla środowiska olejem.

- Wał pompy ułożyskowany jest w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji łożyskach tocznych.

- Wał, pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną, uszczelniony jest za pomocą wysokiej jakości mechanicznego uszczelnienia czołowego z węglika krzemu (SiC/SiC), pracującego niezależnie od kierunku obrotów oraz odpornego na gwałtowne zmiany temperatury.

Systemy zabezpieczenia wewnętrznego pomp:

- Silnik pompy ma wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika.

Oliczenia hydrauliczne i dobór pomp wykonano za pomocą programu PAWS.

Zamiana pomp wymaga przeliczenia całego układu.

W związku z powyższym na zmianę pomp i pompowni ścieków należy uzyskać zgodę projektanta.

Dostawę i rozruch pompowni wykonuje dystrybutor który udziela gwarancji na późniejszą eksploatację.

6.1 Zasilenie energetyczne i sterowanie pracą pomp.

Przepompownie będą zasilane przyłączami doziemnymi, które należy wykonać wg branży elektrycznej.

Na terenie przepompowni w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników zostaną umieszczone rozdzielnice zasilenia energetycznego i sterowania pracą pomp. Pompy będą pracowały w układzie naprzemiennym. Sterowanie - wyłącznikami pływakowymi.

6.2 Zagospodarowanie terenu pompowni.

Teren pompowni lokalnych P1, P2, P3, (o wymiarach 4,0 x 4,0 m) ogrodzić siatką ocynkowaną o wysokości 1,70 m zamocowaną na słupkach stalowych ocynkowanych D=50 mm

W ogrodzeniach od strony dojazdowej umieścić zamykaną bramę wjazdową o szerokości 3,0 m z furtką szer. 1,0 m.

Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia i bramy – metodą cynkowania.

Teren przepompowni należy dokładnie zagęścić, zniwelować tak aby pokrywa przepompowni znajdowała się co najmniej 0,3 m powyżej nawierzchni terenu oraz wyprofilować ze spadkiem od zbiornika przepompowni. Wewnątrz ogrodzenia przepompowni należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej  (polbruk) z krawężnikiem na podbudowie cementowo-piaskowej -  jak dla placów parkingowych.

Na ogrodzeniach umieścić tablice informacyjne z nazwą i numerem przepompowni.

7. Rurociągi tłoczne

Od przepompowni ścieków P1-P, P2-P, P3 do studzienek rozprężnych zaprojektowano przewody tłoczne z rur PE Æ 90 mm,  przeznaczonych do kanalizacji ciśnieniowej (prod. WAVIN).

Od przepompowni przydomowych zaprojektowano rurociąg tłoczny z rur  PE Æ 50 mm.

Przewody z rur  PE Æ 50 mm łączyć wykorzystując zaciskowe kształtki systemu POLYRAC, a przewody o średnicy Æ  90 mm metodą zgrzewania doczołowego.

Zmiany kierunków (załamania) wykonywać wykorzystując naturalną elastyczność materiału. Należy przy tym przestrzegać warunku zależności temperatury otoczenia i minimalnego promienia gięcia rur.

R = 20 d	dla	t = +20 st. C

R = 35 d	dla	t = +10 st. C

Rury łączyć na poziomie terenu. Połączone odcinki układać w wykopie w miarę postępu robót.

Przebieg rurociągów oznaczyć taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą z metalizowaną ścieżką lub taśmą ostrzegawczą i drutem miedzianym. Przed zasypaniem przewodów wykonać płukanie próbę i szczelności na ciśnienie 0,6 MPa.

8. Skrzyżowania z drogami.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przechodzi pod droga powiatową.

Przejścia pod drogami należy wykonać metodą przecisku zgodnie z wydanymi warunkami.

Na odcinkach dróg gruntowych przyjęto wykonanie wykopów z 20% wymianą gruntu.

Zasypkę wykopów pod drogami gruntowymi należy zagęścić wg. BN-72/8932-01 (Budowle drogowe -Roboty ziemne).

Nawierzchnie dróg, pobocza, drogi gruntowe i wjazdy na posesje w miejscach prowadzenia robót ziemnych  należy  odtworzyć z zachowaniem obowiązujących norm.

9. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. Istniejące uzbrojenie naniesiono na mapach sytuacyjno wysokościowych oraz na profilach sieci. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań roboty ziemne należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, przestrzegając uzgodnień branżowych.

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi należy na kablach zastosować rury ochronne dwudzielne typu AROT A 110 PS zgodnie z uzgodnieniami TP i ZE.

Przed wejściem na prywatne posesje należy dowiedzieć się u ich właścicieli o ewentualnym istnieniu niezainwentaryzowanych urządzeń podziemnych, kabli energetycznych czy przyłączy wodociągowych.

Rury ochronne układać na zagęszczonym dokładnie gruncie w ten sposób aby oba końce rur na długości 0,5 m były oparte na gruncie rodzimym

10. Podłączenie istniejącej kanalizacji sanitarnej

Przewiduje się włączenie do istniejących studni (6 szt) znajdujących się przy budynkach nr 1,2,3,4,5, 8, oraz do studni przy przepompowni P2.

W studniach należy wykonać nowe kinety, i nowe wyloty oraz zakorkować wyloty istniejące.

Po przełączeniu kanalizacji , istniejące szamba należy opróżnić ze ścieków i zlikwidować.

11. Warunki gruntowe i roboty ziemne.

W wyniku wizji w terenie oraz przeprowadzonych badań geologicznych na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej stwierdzono występowanie wód gruntowych i gruntów organicznych.

Występowanie wody gruntowej znacznie się zwiększa w okresie wiosennym oraz po długotrwałych opadach deszczu. Z tego względu prace w terenie nawodnionym zaleca się wykonać w okresie letnim

W związku z powyższym przyjęto pewną ilość godzin pompowania wody z wykopów.

Faktyczną ilość pompowania wody należy stwierdzić w trakcie wykonywania robót.

W miejscach występowania gruntów niestabilnych jak: muły, torfy, należy podłoże pod rurociąg specjalnie przygotować poprzez wybranie gruntu niestabilnego aż do gruntu nośnego. Wybrany grunt należy wypełnić piaskiem i zagęścić.

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Na terenie ogródków przydomowych oraz pól uprawnych ziemię urodzajną należy osobno odłożyć aby po wykonaniu robót ziemnych rozplantować ją na pierwotne miejsce.

Rury muszą być ułożone tak, aby ich podparcie było jednolite. Należy trzymać się spadków określonych w projekcie. Przewody w wykopie układać na podsypce piaskowej o uziarnieniu poniżej 20 mm. Wysokość podsypki powinna wynosić 10 cm. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę do uzyskania grubości warstwy 0,3 m. Warstwa powinna być  dokładnie zagęszczona po obu stronach rury.

Materiał do wykonania obsypki musi spełniać te same warunki co podsypka.

Układanie rur, podsypkę i obsypkę należy wykonać w odwodnionych wykopach zgodnie z instrukcją montażową producenta rur.

Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych należy umocnić wypraskami.

Wykopy szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp w zależności od głębokości wykopu i kategorii gruntu.

12. Wytyczne realizacji.

Trasy sieci sanitarnej wytyczyć geodezyjnie, oznakować skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy należy wykonać ręcznie.

Przy udziale inwestora wyznaczyć pas terenu przewidziany do czasowego zajęcia na okres prowadzenia budowy.

Roboty związane z rurociągami z tworzyw sztucznych zaleca się wykonywać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych,, - wydawca - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - W-wa 1994 r.

Przy prowadzeniu robót zachować szczególną ostrożność z uwagi na utrzymanie ruchu kołowego i pieszego. Roboty prowadzić odcinkami umożliwiającymi dojazd i dojście do budynków. Ruch pieszy w poprzek wykopów kierować w wyznaczone miejsca przejść - kładkami typu lekkiego.

O zamiarze przystąpienia do robót powiadomić użytkownika terenu i uzbrojenia w tym: (Zakład Energetyczny, Telekomunikację, Zarząd Dróg Powiatowych).

13. Wytyczne eksploatacyjne.

13.1 Kanalizacja grawitacyjna.

Do kanalizacji mogą być odprowadzone tylko ścieki bytowo gospodarcze nie zawierające tłuszczu i zanieczyszczeń mechanicznych.

Zabrania się włączenia odpływów wód opadowych do zaprojektowanej kanalizacji.

13.2 Kanalizacja ciśnieniowa - rurociągi tłoczne.

Okresowo w rurociągach tłocznych należy zwiększyć prędkość przepływu poprzez włączenie jednocześnie obu pomp. Zaleca się również przedmuchiwanie rurociągów tłocznych sprężonym powietrzem.

13.3 Przepompownie ścieków.

Należy systematycznie sprawdzać stan techniczny pomp, armatury i układu energetyczno-sterującego. Sprawdzać czy pływaki sterujące pracą pomp są sprawne. Likwidować kożuch i zastoiny osadowe z zanieczyszczeń pływających w części czerpalnej przepompowni. Usuwać zanieczyszczenia z części osadowych łapaczy piasku i żwiru.

14 Hydranty pożarowe

Na terenie przepompowni P1 i P2 projektuje się zamontowanie hydrantów pożarowych  wraz z zasuwami 80 mm z miękkim wkładem zasilanych w wodę z istniejącej sieci wodociągowej PVC 110 mm.

Przebieg projektowanej sieci wodociągowej pokazano na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500.

Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy żeliwne wodociągowe 80 mm, 100 mm,  , oraz hydranty pożarowe nadziemne 80 mm.

Zasuwy należy wyposażyć w obudowy i skrzynki. Teren wokół uzbrojenia umocnić płytami betonowymi.

Rurociągi należy układać na głębokości nie mniejszej niż 1,7 m p.p.m.

Przy każdej zmianie kierunku sieci wodociągowej oraz w miejscach gdzie stosuje się kształtki połączeniowe o różnym ciężarze (np. żeliwo i PVC) należy stosować bloki oporowe zgodnie z instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z PVC.

Hydranty i zasuwy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/-09700.

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, przestrzegając uzgodnień branżowych.

Na rurociągach należy wykonać próby szczelności na ciśnienie 1,0 MPa.

Przed oddaniem do eksploatacji należy rurociągi przepłukać i poddać dezynfekcji oraz uzyskać pozytywne wyniki badania wody pod względem bakteriologicznym.

Długość projektowanej sieci wodociągowej



- rurociąg PVC  90 mm	L =    13 m

15. Warunki wykonania robót.

W trakcie wykonastwa robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać przepisów BHP a roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, warunkami uzgodnień, instrukcją producentów wyrobów, wymogami norm i przepisów, w tym:

PN-92/B-10729 -	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 - 	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 			przy odbiorze.

PN-80/C-89205 -	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku 				winylu).

PN-68/B-6050 -	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 				wykonania i badania przy odbiorze.

BN-72/8032-01 -	Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 -	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 			przy odbiorze.

Data: sierpień 2008 r.			Opracował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT                  „ Sieć  kanalizacyjna w msc. Potryty  gm. Jeziorny”

INWESTOR               Gmina Jeziorany

ZAKRES

OPRACOWANIA     „ Sieć  kanalizacyjna w msc. Potryty  gm. Jeziorny”

Data  opracowania :  	sierpień 2008

1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres robót wchodzący w skład całego zamierzenia inwestycyjnego jest  wykonanie następujących obiektów i robót :

-    kanalizacja sanitarna  grawitacyjna

-    kanalizacja sanitarna tłoczna

- sieć wodociągowa

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na terenie objętym projektem budowlanym występują następujące istniejące obiekty budowlane

- kanalizacja sanitarna,

- sieć wodociągową,

- droga gminna,

- droga powiatowa

- sieć energetyczna doziemna

- kable telekomunikacyjne

- zabudowania gospodarcze

- budynki mieszkalne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wykonujących roboty budowlane mogą stwarzać:

- kable doziemne energetyczne w przypadku uszkodzenia przy wykonywaniu  wykopów pod rurociąg  (porażenie prądem elektrycznym) lub w przypadku braku właściwego jego zabezpieczenia na czas wykonywania robót,

- Pojazdy – użytkownicy ruchu drogowego w sytuacji braku zachowania należytej ostrożności i niezbędnych zabezpieczeń podczas wykonywania robót ziemnych i montażowych w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1 Podczas wykonywania robót budowlanych wszystkich elementów zadania inwestycyjnego: kanały grawitacyjne, rurociąg tłoczny, przepompownie ścieków, studzienki, sieć wodociągowa,

realnym zagrożeniem będzie możliwość:

- występowania wszelkiego rodzaju osuwania się gruntu przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopów), montażu rur kanalizacyjnych w wykopach, montażu zbiorników przepompowni, kręgów, i t.p. a w związku z tym przygniecenia lub zasypania,

- upadku do wykopów kamieni z urobku różnego rodzaju przedmiotów i narzędzi,

- upadku do wykopów pracowników w sytuacji braku lub niewłaściwie wykonanych zejść na ich dno,

- upadku do wykopów osób postronnych w przypadku ich nieprawidłowego zabezpieczenia i oznakowania,

- zasypania pracowników podczas wykonywania zasypywania wykopów sprzętem mechanicznym (spycharka, spycharko -koparka),

4.2 Wykonywanie robót montażowych z wykorzystaniem dźwigu (żurawia) samojezdnego stwarzać będzie niebezpieczeństwo przygniecenia przemieszczanymi przy jego użyciu materiałami pracowników wykonujących montaż bądź też dokonujących rozładunku materiałów  budowlanych.

4.3  Przejścia przez drogę przekopem mogą powodować zagrożenie zalania wykopów montażowych.

4.4 Przeprowadzanie prób na ciśnienie  lub szczelności kanałów grawitacyjnych oraz sieci wodociągowej, będzie powodowało występowanie niebezpieczeństwa rozszczelnienia rurociągu  i zalania pracowników w wykopie a także wyrwania niezabezpieczonych odcinków rur blokami oporowymi.

4.5 Zagrożenia występować będą również w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym możliwość zalania lub porażenia prądem elektrycznym oraz podczas wykonywania robót w studniach (zalanie, zasypanie).

Występujące zagrożenia podczas wykonywania robót budowlanych przy realizacji wszystkich elementów projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, będą miały charakter miejscowy (punktowy, lokalny) związany z miejscem wykonywania i w czasie wykonywania określonego rodzaju robót . Wyjątkiem może być tylko sytuacja powodowana warunkami atmosferycznymi (pogodowymi), które w przypadku obfitych opadów będą oddziaływały na terenie całej inwestycji powodując związane z nimi zagrożenia.

- PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Wykonawca (kierownik budowy) przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Pracownikom należy udzielić instruktażu każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz w przypadku zmiany rodzaju robót wykonywanych przez danego pracownika. Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający przyswojenie przez pracownika niezbędnego zakresu wiedzy związanego z bezpieczeństwem wykonywania danych robót.

W instrukcji bezpiecznego wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy zawrzeć wymagania zawarte w:

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w  sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.  Dz.U. Nr 96 poz.437,

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w  sprawie BHP  w oczyszczalniach ścieków Dz.U. Nr 96 poz.438,

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP. Dz.U. Nr 129 poz. 844,

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.06.2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Dz.U. Nr 91 poz. 811,

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. Nr 80 poz. 912,

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U. Nr 191 poz. 1596,

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz. 401.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Na wyposażeniu budowy powinny znajdować się środki techniczne wynikające z przepisów szczegółowych BHP, w które należy wyposażyć pracowników ze względu na specyfikę prowadzonych robót  (środki ochrony indywidualnej)  oraz sprzęt i urządzenia umożliwiające i zapewniające prowadzenie akcji ratowniczej zagrożonych pracowników na wypadek pożaru, zasypania lub zalania w wykopie,  porażenia prądem elektrycznym, utonięcia  w tym bezpiecznej komunikacji dla ich ewakuacji z miejsca zagrożenia. Ponadto na wyposażeniu powinny znajdować się urządzenia zapewniające prawidłową wentylację przy pracy w zbiornikach , studniach i komorach,  możliwość komunikowania się pracowników pomiędzy sobą i z zapleczem budowy przy wykonywaniu robót liniowych. Zaplecze budowy powinno być wyposażone w środki łączności pozwalające zawiadomić służby ratownictwa jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne.

Opracował: