SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST – 06   Roboty budowlane związane z realizacją zbiorników pod oczyszczalnię i przepompownie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST-06

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-06 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zbiorników pod oczyszczalnię ścieków i przepompownie w ramach zadania pod nazwą:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie, gmina Jeziorany”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych robót związanych z realizacją konstrukcji betonowych i żelbetowych zbiorników na terenie oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, w ramach zadania budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących zbiorników:

- zbiorników przepompowni ścieków P-1, P-2, P-3, P-4;

- zbiorników pompowni przyzagrodowych szt.11;

- zbiornik wyrównawczego na terenie oczyszczalni;

- zbiornika bioreaktora SBR na terenie oczyszczalni;

- zbiornika armatury dekantera i przepływomierza na terenie oczyszczalni;

- zbiornika osadu nadmiernego na terenie oczyszczalni;

- zbiornika pompowni lokalnej na terenie oczyszczalni.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1.	harmonogram i kolejność prac betonowych,

2.	rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy,

3.	skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,

4.	świadectwa jakości przedstawione przez producenta prefabrykatów,

5.	zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów prefabrykatów.

2.  MATERIAŁY

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Realizacja zbiorników na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków jest związana z robotami betonowymi i robotami łączenia gotowych prefabrykatów.

## 2.2	Szalowanie

Mają zastosowanie materiały opisane w specyfikacji SST – 05.

## 2.3. Zbrojenie

# Mają zastosowanie materiały opisane w specyfikacji SST – 05.

# 2.4. Składniki mieszanki betonowej

Mają zastosowanie materiały opisane w specyfikacji SST – 05.

2.5. Prefabrykaty

- zbiorniki z polimerobetonu przepompowni ścieków P-1, P-2, P-3, P-4,

- zbiorniki z tworzyw sztucznych pompowni przyzagrodowych,

- prefabrykaty żelbetowe do budowy zbiornika wyrównawczego na terenie oczyszczalni,

- prefabrykaty żelbetowe do budowy zbiornika SBR na terenie oczyszczalni,

- prefabrykaty żelbetowe do budowy zbiorników:

- armatury dekantera i przepływomierza na terenie oczyszczalni,

- zbiornika osadu nadmiernego na terenie oczyszczalni,

- zbiornika pompowni lokalnej na terenie oczyszczalni.

2.6. Blachy i kształtowniki ze stali nierdzewnej

Blachy i kształtowniki ze stali nierdzewnej – zbudowane do przykryć włazów i otworów rewizyjnych w zbiornikach – według rysunków warsztatowych opracowanych przez Wykonawcę i zgodnie z przedmiarem robót.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich, szalowań oraz łączenia elementów prefabrykowanych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2.  Transport materiałów

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania zbiorników można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez producentów prefabrykatów i Zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.

Elementy prefabrykowane zbiorników należy składować i transportować w pozycji zgodnej z ich ułożeniem po zamontowaniu, stosując podkładki drewniane rozłożone w trzech punktach równomiernie na obwodzie elementu.

Do podnoszenia należy używać zawiesi odpowiedniej nośności o kącie nachylenia liny nie większym niż 30stopni od pionu.

Zbiornik należy chronić przed intensywnym nierównomiernym ogrzewaniem.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5.

5.2. Roboty ziemne

Mają zastosowanie warunki opisane w specyfikacji SST – 02.

5.3.  Szalunki

Mają zastosowanie warunki opisane w specyfikacji SST – 05.

5.4. Zbrojenie

Mają zastosowanie warunki opisane w specyfikacji SST – 05.

5.5. Betonowanie

Mają zastosowanie warunki opisane w specyfikacji SST – 05.

## 5.6. Wbudowywanie elementów prefabrykowanych

Budowa zbiorników z elementów prefabrykowanych powinna przebiegać zgodnie z instrukcjami i warunkami prowadzenia robót, wydanymi przez producentów prefabrykatów.

Zbiorniki przepompowni z polimerobetonu (przepompownia P-1, P-2, P-3, P-4)

Przepompownie zaprojektowano jako prefabrykowane studnie z polimerobetonu średnicy ø200 cm.

Gotowe zbiorniki wykonane u producenta należy posadowić zgodnie z dokumentacją projektową.

# Roboty fundamentowe wykonywane będą w wykopie suchym (należy przewidzieć odwodnienie wykopu stosując np. ścianki szczelne i igłofiltry).

Zbiorniki  przepompowni posadowić na podkładzie betonowym B-20 grub. 20 cm i podsypce z pospółki grub. 15 cm.

-   Zastosować wykop umocniony ściankami szczelnymi i z grodzic stalowych G-62. Z pomocą igłofiltrów odwodnić w/w wykop. Następnie w suchym wykopie zapuścić metodę studniarską studnię żelbetową ø200 do poziomu występowania gruntów nośnych (piasków drobnych ze żwirem) oraz wypełnić ją betonem B30 pozostawiając kotwy łącznikowe do projektowanej płyty fundamentowej.

-   Na wykonanej studni fundamentowej wykonać żelbetową płytę fundamentową, wylewaną na mokro z betonu  B-30, i stali A-IIIN.

-   do wykonanej w w/w sposób żelbetowej płyty fundamentowej mocować za pomocą specjalnych łączników (łączniki konstrukcyjne w kołkach rozporowych) prefabrykowaną przepompownię.

-   do ustawionej w ten sposób przepompowni doprowadzić projektowane rury kanalizacyjne a następnie całość obsypać pospółką zagęszczaną warstwami co 20 cm.

Wszelkie szczegóły przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym projektu budowlanego.

Przepompownie przyzagrodowe

Pompownie przyzagrodowe stanowią gotowy wyrób, który należy posadowić w gruncie. Planuje się, jako pompownie przyzagrodowe, pompownie  Synconta 1001 L-1 DN32. 	Synconta 1001 L-1 DN32 stanowi kompletną prefabrykowaną pompownię, gotową do wstawienia w wykop.

Zbiornik pompowni:

- maksymalny wymiar średnicy wewnętrznej 1000mm

- wysokość 2700 mm

Zbiornik wykonany z PE zapewnia 100% szczelność zabezpieczając przed przenikaniem cieczy zarówno z, jak i do pompowni. Dzięki wykonaniu z lekkich materiałów Synconta  1001 charakteryzuje się małym ciężarem, dzięki czemu nie będzie konieczności użycia ciężkiego sprzętu. Pierścień wyporowy zlokalizowany przy dnie zabezpiecza przed wypłynięciem pompowni. W przypadku umieszczenia pompowni w podjeździe należy zastosować prefabrykowany żelbetowy pierścień odciążający, oraz wyposażyć pompownię w żeliwny właz o nośności do 125 kN.

Zbiornik wyrównawczy o średnicy Ø 6 m

Zostanie wykorzystany zbiornik wykonany z prefabrykatów – zbiornik okrągły łupinowy o średnicy wewnętrznej Ø 6,0 m i głębokości całkowitej 3,0 m.

Zbiornik składa się z łupin obwodowych płaszcza, może być wykonywany jako zakryty lub otwarty. W przypadku zbiornika zakrytego strop składa się z płyt stropowych. Budowa zbiornika będzie dotyczyła wersji zakrytej typu lekkiego.

Posadowienie zbiornika

Płyta denna zbiornika – żelbetowa gr. 30cm.  Pod płytą denną należy wykonać podkład z chudego betonu (bet. C 8/10) grubości ok. 10 cm. W przypadku gruntów wysadzinowych należy, wykonać podsypkę ze żwiru lub z piasku gr. 20-40cm.

Zabezpieczenie przeciwwodne i antykorozyjne

Zabezpieczenie przeciwwodne zależy od agresywności wody gruntowej. Dla poszczególnych klas agresywności określonej wg Normy PB-B-03264:

XA l – środowisko mało agresywne (występujące na przeważającym obszarze kraju) –zapewniona ochrona materiałowo-strukturalna – zbiornika nie trzeba pokrywać dodatkowymi powłokami.

XA2 i XA3 – środowiska średnio i silnie agresywne – zbiornik należy dodatkowo pokryć

powłokową izolacją, np. Abizolem R+P.

Wewnątrz zbiornika zakłada się odpady mało agresywne i w związku z tym zabezpieczenie wnętrza zbiornika realizowane może być przez ochronę materiałowo-strukturalną – w tym przypadku nie wymaga zabezpieczenia powłokami izolacyjnymi.

Zabezpieczenie zbiornika przez ochronę materiałowo-strukturalna realizowane jest poprzez: minimalną grubość otuliny zbrojenia – cmin=25mm, beton B35; w/c<0,5; min. 300 kg cementu na l m3 betonu, zbrojenie strukturalne mikrowłóknami (np. Baucon firmy Bautech). Powstanie rys w konstrukcji betonowej jest niedopuszczalne.

Szczelność

Szczelność połączeń elementów ściennych z fundamentem zapewnia uszczelka bentonitowa Waterstop RX-101. Natomiast pomiędzy łupinami ściennymi uszczelka gumowa wykonywana z mieszanki na bazie kauczuku EPDM i SBR zgodnie z BN-80/6613-04 typ N-l. Przyjęta grubość ściany 16cm zapewnia szczelność filtracyjną wg Normy BN-84/8814-07.

Montaż zbiornika

Minimalna odległość między innymi zbiornikami - 0,50 m.

Podłoże gruntowe do głębokości min. l m poniżej poziomu posadowienia powinna rozpoznać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub kierownik budowy z budowlanymi uprawnieniami wykonawczymi.

Montaż zbiornika wykonuje Producent z zastosowaniem dźwigu o nośności zapewniającej bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie prefabrykatów. Montaż polega na skręcaniu elementów na śruby z jednoczesnym uszczelnieniem połączeń atestowaną uszczelką i wypełnieniem zaprawą klejową. Po skręceniu wszystkich elementów ściennych należy wykonać wieniec płyty dennej oraz roboty izolacyjne i szlichtę betonową. Dopuszcza się wykonanie wieńca i szlichty po zamontowaniu stropu.

Dojście do kraty przy zbiorniku wyrównawczym zabezpieczyć dwoma równoległymi murkami oporowymi bloczków betonowych gr. 25 cm. murowanych na zaprawie cementowej. W/w ścianki posadowić na betonowych ławach o szerokości 50cm i wysokości 30cm i długości jednej ławy 3,40m. Ławę fundamentową posadowić na betonie podkładowym B10 gr 10cm. Ze względów konstrukcyjnych ławę betonową zbroić czterema prętami ø12 (Stal A-IIIN) oraz strzemionami z prętów ø6 w rozstawie co 20 cm (Stal A-0), otulina prętów zbrojeniowych 5cm.

Spód ław fundamentowych 1,2m p.p.t., maksymalna wysokość ścianki oporowej 2,15 m, minimalna wysokość ścianki oporowej 1,2 m (powierzchnia jednej ścianki – 5,5m2). Od strony widocznej powierzchnie ścianek wykończyć wyprawą tynkarską typu lekkiego (drobnoziarnisty tynk kamienny) na siatce, od strony gruntu izolować emulsją asfaltową na rozpuszczalnikach wodnych.

Nieoskarpowane ściany zbiornika wyrównawczego (w miejscu lokalizacji murków oporowych) ocieplić styroduerm gr. 8cm oraz wykończyć wyprawą tynkarską typu lekkiego (drobnoziarnisty tynk kamienny) na siatce. W/w ocieplenie wykonać na powierzchni nieosłoniętej gruntem powiększonej o szerokość 1.2m przykrycia gruntem (łączna powierzchnia ocieplenia z wyprawą tynkarską 14m2).

Otwory technologiczne

W ścianach zbiornika można wiercić otwory do średnicy 200 mm bez wykonywania dodatkowych wzmocnień wokół otworu. Należy zachować 15 cm minimalnej odległości otworu od krawędzi ściany.

Wentylacja

Zbiornik wentylować otworami we włazach i kominkiem wentylacyjnym średnicy 0,150 mm.

Wyposażenie zbiornika

- włazy, pokrywy otworów rewizyjnych, uniemożliwiające dostęp do wnętrza bez narzędzi lub specjalnego klucza – dla zbiornika ze stropem,

- stały punkt mocowania bloczka z liną bezpieczeństwa przy włazie,

- kominki wentylacyjne w stropie,

- ogrodzenie i pomost do obsługi (dla zbiornika otwartego),

- drabiny i szczeble złazowe (w przypadku projektowanego zbiornika – przenośna drabina),

- barierki wokół zbiornika - dot. zbiorników wkopanych wystających ponad 1,10 m

- tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Zbiornik reaktora SBR

Jako reaktor SBR zostanie wykorzystany gotowy zbiornik prefabrykowany o kształcie w rzucie eliptycznym. Wymiary wewnętrzne zbiornika:

- wysokość 3,0 m,

- szerokość 6,66 m,

- długość 10,36 m.

Zbiornik składa się z czterech łupin na obwodzie przykrytych od góry czterema płytami stropowymi, w których znajdują się otwory rewizyjne. Płyta denna wylewana jest na budowie, natomiast pozostałe elementy stanowią gotowe prefabrykaty. Zbiornik wytwarzany jest w dwóch wersjach: najazdowej oraz nienajazdowej. Wersja najazdowa wyposażona jest w dodatkową, ażurową podporę stropu biegnącą wzdłuż zbiornika na długości około 5m. Wersja nienajazdowa jest tej podpory pozbawiona. Budowa zbiornika będzie dotyczyła wersji najazdowej.

Przebieg prac montażowych i związanych z posadowieniem zbiornika jest podobny jak w przypadku zbiornika wyżej.

Pozostałe zbiorniki prefabrykowane

- zbiornik armatury dekantera i przepływomierza,

- zbiornik osadu nadmiernego,

- pompownia lokalna.

Zbiornik osadu nadmiernego i komora armatury dekantera i przepływomierza wykonane zostaną jako studnie z prefabrykatów żelbetowych, o średnicy wewnętrznej Ø 3,0 m. Studnie będą przykryte płytami nastudziennymi z włazem typu lekkiego.

Pompownia lokalna zostanie wykonana jako studnia z prefabrykatów (kręgów) żelbetowych o średnicy Ø 1,5 m.

Elementy składowe studni

Studzienki kanalizacyjne typu T składają się z następujących elementów:

- podstawa ze złączem trapezowym,

- element komory ze złączem trapezowym,

- płyty pokrywowe z otworem 600 mm,

- płyty pokrywowe pełne,

- płyty pokrywowe pośrednie z otworem 800 mm,

- rury przyłączne proste,

- kształtki przyłączne,

- pierścienie wyrównujące grubości 50, 100, 150 mm,

- pierścienie odciążające,

- uszczelki do połączeń pomiędzy kręgami jako sznur.

Studzienki kanalizacyjne typu U składają się z następujących elementów:

- podstawa ze złączem na uszczelkę gumową,

- element komory ze złączem na uszczelkę gumową,

- płyty pokrywowe z otworem 600 mm,

- płyty pokrywowe pełne,

- płyty pokrywowe pośrednie z otworem 800 mm,

- rury przyłączne proste,

- kształtki przyłączne,

- pierścienie wyrównujące grubości 50, 100, 150 mm,

- pierścienie odciążające,

- uszczelki gumowe wulkanizowane do połączeń pomiędzy kręgami.

Podstawa studni typ T i U

Podstawa studni typu T i U jest elementem monolitycznym zawierającym płytę denną bez kinety, elementów przejść szczelnych i stopni włazowych, które należy wykonać na placu budowy zgodnie z PN-B-10729 - „Studzienki kanalizacyjne". Kinety, elementy szczelnych podłączeń rur kanalizacyjnych oraz montaż stopni złazowych do studzienek wykonywane są na indywidualne zamówienie inwestora.

Element komory studni typ T i U

Element studni typ T i U wykonywany jest w następujących wysokościach 300, 500, 750, 1000,1700 mm. Elementy o średnicy 800 i 1000 mm mogą stanowić element komina włazowego dla studzienek o głębokości powyżej 3,0 m. Na indywidualne zamówienie inwestora montowane są stopnie złazowe i przejścia szczelne kanałów przez ścianę elementu zgodnie z PN-B-10729.

Płyta pokrywowa typ PO

Płyta pokrywowa typu PO jest górnym elementem studzienki, na której spoczywa właz kanałowy okrągły o prześwicie 600 mm - klasy B-125, C-250 lub D-400 wg PN-94/H-7451-2 bezpośrednio ułożony na płycie lub na pierścieniu wyrównującym.

Płyta pokrywowa pełna typ PP

Płyta pokrywowa pełna typu PP jest górnym elementem studzienki lub podkładem pod studnie betonowe. W takim przypadku należy stosować płytę typu PP zgodnie z zaleceniem projektanta.

Płyta pokrywowa pośrednia typ POP

Płyta pokrywowa pośrednia typ POP jest elementem kominów włazowych o średnicy 800 i 1000 mm dla studzienek o głębokości powyżej 3,00 mb.

Rura przyłączna prosta

Rura przyłączna prosta służy do podłączenia sieci kanalizacyjnej lub deszczowej

do studzienki.

Kształtka przyłączna

Kształtka przyłączna służy do podłączenia sieci kanalizacyjnej lub deszczowej

do studzienki.

Pierścień wyrównujący

Pierścień wyrównawczy jest górnym elementem studni i służy do dopasowania

włazu kanałowego do poziomu jezdni lub placu.

Pierścień odciążający

Pierścień odciążający jest górnym elementem studni i służy do przeniesienia obciążeń z płyty pokrywowej pozostawiając studnię jako konstrukcję samonośną.

Uszczelka

Uszczelka stosowana jest w miejscu łączenia każdego z betonowych elementów prefabrykowanych za wyjątkiem pierścieni wyrównawczych i odciążających oraz płyt pokrywowych i pośrednich. Do połączeń elementów typu T należy stosować uszczelkę w postaci sznura z gumy surowej typu EWA-600132, a do połączeń elementów typu U należy stosować uszczelkę z gumy wulkanizowanej np. typu F-104.

Posadowienie studni

Studzienkę można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej lub podłożu betonowym. Grunt pod studzienką winien być starannie zagęszczony i wyrównany do poziomu.

Zabezpieczenie przeciwwodne i antykorozyjne

Betonowe i żelbetowe elementy prefabrykowane mogą być stosowane w środowisku słabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z określeniem w PN-82/B-01801. Betonowe i żelbetowe elementy prefabrykowane mogą być stosowane w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego słabo agresywnego to jest w normalnych warunkach dla ścieków domowych.

Szczelny beton posiada zwiększoną odporność przeciwkorozyjną, wystarczającą do zabezpieczenia prefabrykatu przed szkodliwym działaniem środowiska słabo agresywnego. W przypadku gdy kręgi mają być zastosowane w środowiskach agresywnych, należy w ramach adaptacji zastosować odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6.1.1. i 6.1.2. oraz PN-85/B-01805 i PN-91/B-01813.

Szczelność

Betonowe i żelbetowe elementy prefabrykowane winny być łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek z gumy surowej w przypadku połączeń na wrąb i pióro, a w pozostałych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1.

Beton zastosowany w elementach prefabrykowanych studni, poprzez odpowiedni dobór uziarnienia kruszywa, wskaźnika wodno-cementowego, zastosowanie dodatków chemicznych, dokładne zagęszczenie mieszanki betonowej i pielęgnację betonu odznacza się szczelnością.

Montaż studni

Do montażu studzienek betonowych należy stosować uniwersalne chwytaki do kręgów o zakresie ruchu ramienia chwytaka od 100 do 190 mm, który pozwoli na montaż studni o średnicy od 1000 do 3000 mm, lub zawiesie transportowe typu KUGELKOFF z zaczepami głowicowymi o udźwigu 2,51 i 5,0 t zakładane na wmontowane w trakcie produkcji w elementy prefabrykowane studni kotwy transportowe o nośności 2,51 lub 5,01 z godnie z AT-15-4025-99.

Do montażu podstawy i elementów studni typu T i U należy stosować specjalistyczne zawiesia oraz odpowiedni sprzęt montażowy w postaci dźwigów lub koparek przystosowanych do pracy jako urządzenie podnoszące. Dzięki specjalistycznym zawiesiom elementy prefabrykowane studni transportowane są w poziomie i równomiernie nasadzane są na uszczelkę co gwarantuje prawidłowe jej ułożenie w złączu.

Po przygotowaniu podłoża należy przy pomocy urządzeń podnosząco-opuszczających jak dźwigi, przystosowane koparki itp. ustawić w pionie i poziomie podstawę studni na podłożu, oczyścić dokładnie złącze typu T lub U, a następnie ułożyć uszczelkę. Na tak przygotowaną podstawę studni montować elementy studni do odpowiedniego poziomu oczyszczając złącza i montując uszczelki. Po zmontowaniu studni wykonać otwory na podłączenia z rurociągami kanalizacyjnymi na wysokościach określonych w projekcie technicznym studzienek oraz zamocować mijankowe stopnie złazowe zgodnie z PN-B-10729 w ścianach komory roboczej oraz komina włazowego w dwóch rzędach w odległościach pionowych 25 cm i w odległościach poziomej osi stopni 30 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczać przed poślizgiem. Dopuszcza się instalowanie drabin o szerokości od 30 do 40 cm i odległości szczebli 30 cm, odległość szczebla od ściany elementu studni nie może być mniejsza niż 15 cm.

Elementy betonowe za wyjątkiem płyt pokrywowych i pierścieni wyrównawczych winny być łączone przy pomocy uszczelek wymienionych w katalogu wyrobów. Zadaniem uszczelek jest uszczelnienie złącza przed napływem wody gruntowej do studni oraz wypływem ścieku lub wody ze studni do gruntu. Uszczelki montowane są w specjalnie uformowanym wpuście górnym podstawy studni i elementu studni. Uszczelki w elementach typu U przed ułożeniem następnego elementu należy posmarować smarem poślizgowym. Na zewnętrznej części wpustu górnego każdego elementu należy ułożyć dodatkowo warstwę wyrównawczą z zaprawy typu "MAXSEAL SZARY grubości 5 mm.

Na zmontowaną studzienkę układa się na zaprawie cementowej płytę pokrywową pełną lub z otworem 600 mm (zgodnie z projektem) i osadza się, bezpośrednio na płycie lub wykorzystując pierścienie wyrównawcze dla uzyskania odpowiedniego poziomu posadowienia studzienki, właz żeliwny kanałowy zgodnie z EN 124 PN-93/H-74124 klasy B-125, C-250 lub D-400.

Na indywidualne zamówienia producent może wykonać kinety oraz odpowiednie elastyczne złącza dla zapewnienia szczelności połączeń z rurociągami i osadzić stopnie złazowe zgodnie z PN-B-10729.

Studzienki o głębokości powyżej 3,0 m należy wykonywać w następujący sposób: Wysokość komory roboczej należy wykonać zgodnie z projektem technicznym i montować tak samo jak studzienki do głębokości 3,0 m, a następnie ułożyć płytę pośrednią z otworem 800 mm, na górną krawędź komory roboczej wykorzystując zaprawę wodoszczelną "MAXSEAL SZARY" w celu osiągnięcia szczelności złącza. Na płycie pośredniej montuje się elementy komina włazowego studni. Komin włazu studzienki wykonuje się z tych samych elementów co przy montażu komory lecz o średnicy 800 lub 1000 mm, które łączy się przy pomocy uszczelki lub zaprawy wodoszczelnej typu "MAXSEAL SZARY".

Dopuszcza się połączenia złącz pomiędzy elementami studni za pomocą zaprawy wodoszczelnej typu "MAXSEAL SZARY".

Wentylacja

Zbiornik wykonany w postaci studni wentylować otworami we włazach i kominkiem wentylacyjnym średnicy 0,150 mm.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. Kontrola jakości robót obejmie również roboty związane z niniejszą specyfikacją i wymienione w SST – 02; SST – 05 oraz będzie polegała na sprawdzeniu:

- atestów, certyfikatów, aprobat technicznych wystawionych dla prefabrykatów do wbudowania oraz materiałów,

- przygotowania wykopów pod zbiorniki,

- wykonania podbudowy pod zbiorniki,

- wykonania płyty dennej zbiorników,

- wykonania ścian zbiorników,

- wykonania wieńca obwodowego,

- wykonania płyty stropowej przykrywającej zbiorniki,

- wykonania izolacji,

- wykonania zasypki gruntowej,

- wykonaniu robót wykończeniowych (osprzętu zbiorników) i porządkowych.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

## 6.2.  Kontrola jakości betonów

- jak w specyfikacji SST – 05.

- OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:

1 m3 kubatury elementów wykonanych w ramach robót betonowych,

1 m2 wbudowanych prefabrykatów,

1 m2 ścian żelbetowych,

1 m3 kubatury zbiorników.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8 i 9.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

- dostarczenie niezbędnych materiałów, prefabrykatów i innych czynników produkcji,

- przygotowanie gruntu pod posadowienie zbiorników,

- wykonanie podbudowy zbiorników,

- przygotowanie i montaż zbrojenia,

- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań,

- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi,

- montaż prefabrykatów zbiorników,

- prace wykończeniowe, prace ziemne oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

## 10.1.  Przepisy i dokumenty związane zawarte w specyfikacjach SST – 02; SST – 05

## 10.2.  Zalecane normy, dokumenty i przepisy

| ## PN-82/B-02000 | ## Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. |
| --- | --- |
| ## PN-82/B-02001 | ## Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. |
| ## PN-82/B-02003 | Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia zmienne i montażowe. |
| ## PN-88/B-02014 | Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. |
| ## PN-84/B-03264 | Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. |
| ## PN-B-03264/2002 | ## Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| ## PN-Sl/B-03020 | Posadowienie bezpośrednie budowli. Zbiorniki żelbetowe na gnojowicę. |
| ## BN-84/8814-07 | ## Projektowanie, warunki wykonania i bad. tech. przy odbiorze |
| ## PN-82/B-01801 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe - podstawowe zasady proj. |
| ## PN-80/B-01800 | Konstrukcje bet. i żelbet. Klasyfikacja i określanie środowisk |
| PN-86/B-02480 | Grunty budowlane. |
| PN-81/B-03020 | Posadowienie bezpośrednie budowli, Obliczenia statyczne i projektowe. |
| PN-90/B-03000 | Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. |
| PN-84/B-03264 | ## Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| PN-85/S-10030 | Obiekty mostowe. Obciążenia. |
| PN-B-10729 | Studzienki kanalizacyjne. |
| PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| PN-88/B-06250 | ## Beton zwykły. |
| PN-89/B-032250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. |
| PN-B-19701:1997 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. |
| PN-82/B-01801 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania |
| PN-85/B-10735 | Zabezpieczenia antykorozyjne. |
| PN-85/B-01805 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. |
| PN-91/B-01813 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Ogólne zasady doboru. |
| EN-124:1994 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości. |
| EN 681-1 | Uszczelki elastomerowe. Wymagania materiałowe dla połączeń rur za pomocą uszczelek stosowanych do wody i kanalizacji. Część 1 - Guma wulkanizowana |
| PN-94/H-74051-2 | Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych. |
| PN-93/H-74124 | Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych. |
| PN-88/H-7408/04 | Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych. |
| ZAT/99-02-014 | Zalecenia do uzyskania Aprobaty technicznej - Studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych. |
| PN-92/B-01707 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu; |
| ## Aprobaty techniczne |  |
| - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe; - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.); |  |
| - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) |  |
| - Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych. |  |
| - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) |  |