SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST – 09   Branża elektryczna

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST-09

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-09 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych w ramach zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie, gmina Jeziorany”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na terenie przepompowni i oczyszczalni ścieków.

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

Prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych będą przebiegały na terenie następujących projektowanych obiektów:

- oczyszczalni ścieków,

- przepompowni ścieków P-1, P-2, P-3, P-4,

- pompowni przyzagrodowych ścieków – sztuk 11.

1.3.1. Oczyszczalnia ścieków

Zakres robót będzie następujący:

- linia kablowa do zasilania obiektu,

- instalacje elektryczne i rozdzielnica wnętrzowa,

- linie kablowe do zasilania urządzeń technologicznych oczyszczalni,

- oświetlenie terenu.

1.3.2. Przepompownia ścieków P-1

Zakres robót będzie obejmował zasilanie zalicznikowe urządzeń przepompowni ścieków P1 -  od złącza kablowego ZK-1 + TL/R/F.

Wykonawstwo zasilania obiektu leży w gestii RE Lidzbark Warmiński , który zamontuje złącze kablowo-pomiarowe ZK-1 + TL/R/F po zewnętrznej stronie ogrodzenia na dz. Nr 258 przepompowni.

1.3.3. Przepompownia ścieków P-2

Zakres robót będzie obejmował zasilanie zalicznikowe urządzeń przepompowni ścieków P2 -  od złącza kablowego ZK-1 + TL/R/F.

Wykonawstwo zasilania obiektu leży w gestii RE Lidzbark Warmiński ,  który zamontuje złącze kablowo-pomiarowe ZK-1 + TL/R/F  po zewnętrznej stronie ogrodzenia na dz. Nr 5/18 przepompowni.

1.3.3. Przepompownia ścieków P-3

Zakres robót będzie obejmował zasilanie zalicznikowe urządzeń przepompowni ścieków P3.

1.3.4. Przepompownia ścieków P-4

Zakres robót będzie obejmował zasilanie zalicznikowe urządzeń przepompowni ścieków P4.

1.3.5. Pompownie przyzagrodowe ścieków

Zakres robót będzie obejmował wykonanie zalicznikowej instalacji zasilającej do każdej pompowni – sztuk 11 z podlicznikiem. Instalacja zasilająca zostanie poprowadzona z tablicy rozdzielczej z istniejących budynków mieszkalnych.

1.4.  Określenia podstawowe

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z Polskimi Normami ,  Normami Branżowymi i SST „ Wymagania ogólne” .

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.

Wszystkie roboty instalacyjne, związane z wykonaniem instalacji elektrycznych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualnie obowiązujące „Warunki wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych".

2.  MATERIAŁY

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.

## 2.2.   Materiały do wykonania instalacji elektrycznych

Materiałami stosowanym przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji ST są:

2.2.1. Oczyszczalnia ścieków i pompownia P-4

| 1. | Kabel YKY 5 x 16 mm2 | - 32m |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kabel YKY 5 x 10 mm2 | - 103 m |
| 3. | Kabel YKY 4 x 4 mm2 | - 106 m |
| 4. | Kabel YKY 4 x 2.5 mm2 | - 273 m |
| 5. | Kabel YKLGY 3 x 1.5 mm2 | - 92 m |
| 6. | Kabel YKSY 5 x 1.5 mm2 | - 46 m |
| 7. | Kabel YKSY 5 x 1 mm2 | - 125 m |
| 8. | Rura ochronna DVK  110 mm AROT | - 51 m |
| 9. | Szafka zasilająco – sterownicza R1 – R4, R-6 - dostawa z urządz. technologicznymi | - 5 szt |
| 10. | Folia kablowa niebieska szer . 20 cm | - 200 m |
| 11. | Drut ocynkowany DZn φ 10 mm | - 120 m |
| 12. | Przewód YDYp 3 x 1.5 mm2 | - 85 m |
| 13. | Przewód YDY 5 x 4 mm2 | - 5 m |
| 14. | Przewód YDYp 2 x 1.5 mm2 | - 5 m |
| 15. | Przewód YDY 3 x 1.5 mm2 | - 25 m |
| 16. | Łącznik oświetleniowy szczelny p/t | - 7 szt |
| 17. | Gniazdo wtykowe 2 –bieg. szczelne p/t | - 12 szt |
| 18. | Gniazdo wtykowe 3 – faz. 16 A | - 1 szt |
| 19. | Oprawa do świetlówek OPK –236 2 x 36 W | - 1 szt |
| 20. | Oprawa do świetlówek OPK-136 1 x 36 W | - 3 szt |
| 21. | Oprawa żarowa SOPS –60 skośna 1 x 60 W | - 3 szt |
| 22. | Piasek | - 16 m3 |
| 23. | Konwektor ścienny CV 1001 , 1.0 kW | - 4 szt |
| 24. | Konwektor ścienny CV 501 , 0.5 kW | - 1 szt |
| 25. | Rozdzielnica główna wg rys. Nr 4 | - 1 kpl |
| 26. | Pręt stalowy  18 mm dł. 3 m | - 16 szt |
| 27. | Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm | - 10 m |
| 28. | Słup stalowy ośmiokątny typ Star P dł. 7 m VALMONT | - 5 szt |
| 29. | Oprawa oświetlenia zewnętrznego OUSe prod. ELGO | - 7 szt |
| 30. | Lampa sodowa SON-T 100 W | - 7 szt |
| 31. | Fundament prefabrykowany F – 100/40 | - 5 szt |
| 32. | Tabliczka bezpiecznikowa TB-1-4/6 A | - 5 szt |

2.2.2. Przepompownia ścieków P-1

| 1. | Kabel YKY 5 x 10 mm2 | - 8 m |
| --- | --- | --- |
| 2. | Folia kablowa niebieska | - 7 m |
| 3. | Szafka sterownicza RS1- P-1 - w dostawie z urz. przepompowni | - 1 kpl |
| 4. | Sygnalizator poziomu ścieków MAC – 3 | - 3 szt |
| 5. | Bednarka FeZn 25x4 | - 10 m |
| 6. | Pręt stalowy  18 GALMAR | - 12 m |

2.2.3. Przepompownia ścieków P-2

| 1. | Kabel YKY 5 x 10 mm2 | - 7 m |
| --- | --- | --- |
| 2. | Folia kablowa niebieska | - 6 m |
| 3. | Szafka sterownicza RS2 – P2 - w dostawie z urz. przepompowni | - 1 kpl |
| 4. | Sygnalizator poziomu ścieków MAC – 3 | - 3 szt |
| 5. | Bednarka FeZn 25x4 | - 10 m |
| 6. | Pręt stalowy  18 GALMAR | - 12 m |

2.2.4. Przepompownia ścieków P-3

| 1. | Kabel YKY 5 x 10 mm2 | - 26 m |
| --- | --- | --- |
| 2. | Folia kablowa niebieska | - 25 m |
| 3. | Szafka sterownicza RS2 – P3 - w dostawie z urz. przepompowni | - 1 kpl |
| 4. | Szafka z tworzywa termoutwardzalnego o IP65 | - 1 szt |
| 5. | Sygnalizator poziomu ścieków MAC – 3 | - 3 szt |
| 6. | Wyłącznik nadprądowy S 303 C 10 A | - 1 szt |
| 7. | Obudowa S4 | - 1 szt |
| 8. | Licznik kilowatogodzin 1-faz | - 1 szt |
| 9. | Bednarka FeZn 25x4 | - 10 m |
| 10 | Pręt stalowy  18 GALMAR | - 12 m |

2.2.5. Pompownie przyzagrodowe ścieków

| 1. | Kabel YKY 5x2,5 mm2 | - 287m |
| --- | --- | --- |
| 2. | Folia kablowa niebieska | - 260m |
| 4. | Szafka sterownicza RS 1 – RS11- w dostawie z urządzeniem przepompowni | - 11 kpl |
| 5. | Sygnalizator poziomu ścieków | - 33 szt |
| 6. | Bednarka FeZn 25x4 | - 110 m |
| 7. | Pręt stalowy φ 18 GALMAR | - 132 m |
| 8. | Wyłącznik nadprądowy S 301 C 10 A | - 11 szt |
| 9. | Obudowa S4 | - 11 szt |
| 10. | Licznik kilowatogodzin 3 -faz | - 11 szt |

Materiały do wykonania w/w robót związanych z instalacjami elektrycznymi stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót montażowych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenie magazynowe powinno  być zamykane, powinno  także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami wewnętrznego odbioru technicznego (w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2.  Sprzęt do wykonania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych maszyn i narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie przewiduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2.  Transport materiałów

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 Mg ,

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 Mg,

- ciągnik kołowy z przyczepą.

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5.

5.1.1.   Połączenia elektryczne przewodów

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Połączenia śrubowe wykonać stosując podkładki płaskie i sprężynowe. Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

5.1.2.	Połączenia elektryczne kabli i przewodów.

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:

- proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych;

- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy

wewnętrznej  większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu;

- sprasowane końce żył  przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową,

końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie.

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:

-  proste lub oczkowe, stosowane do przewodów mieszanych, z końcem prostym lub oczkiem

dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku,

gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową

podłączane

pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką

(końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie

5.1.3.	Śruby i wkręty w połączeniach

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę.

5.1.4.	Prace spawalnicze

Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu, prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.

5.1.5.	Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu

Przed przystąpieniem do montażu szafy zasilająco-sterowniczej  należy sprawdzić poprawność wykonania  przepustów szynowych , wypoziomowanie ram nośnych pod szafami.

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń.

Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń.

5.1.6.	Wytyczne do montażu zewnętrznego

Przed przystąpieniem wykonania instalacji kontrolno-pomiarowej należy wykonać prace mechaniczno-spawalnicze i elektryczno-pomiarowe związane z:

- wspawaniem króćców pomiarowych,

- montażem zaworów regulacyjnych i siłowników,

- montażem przetworników pomiarowych.

5.1.7.	Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na podstawie projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania.

5.1.8.	Układanie kabli w ziemi

Kable należy układać na głębokości 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla na podsypce piaskowej należy go najpierw zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Tak przysypany kabel należy przykryć na całej długości trasy folią w kolorze niebieskim o grubości minimalnej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała kable ale nie mniej niż 20 cm. Kabel powinien być układany w rowie linią falistą aby długość kabla była większa od długości wykopu o 1 do 3%. Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po około 1 m przy wejściach do złącz kablowych, szaf zasilających , słupa linii napowietrznej  i urządzeń technologicznych w obiektach kubaturowych.

Zgodnie z normą PN-76/E-05125 należy przestrzegać minimalnych odległości w rowie pomiędzy układanymi kablami: zasilającymi, sterowniczymi i pomiarowymi. Kable sterownicze i pomiarowe przy układaniu warstwowym powinny znajdować się poniżej kabli zasilających na napięcie do 1 kV. W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi  należy stosować rury osłonowe z tworzywa sztucznego AROT , a kable powinny być układane nad rurociągami. Jeżeli kable będą układane pod rurociągiem, to miejsce skrzyżowania należy oznaczyć przez ułożenie nad rurociągiem folii z tworzywa sztucznego.

5.1.9.	Oznaczenia kabli

Na całej długości kable zaopatrzyć w trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawierać:

- symbol i numer ewidencyjny linii

- symbol kabla

- znak użytkownika kabla (można zrezygnować jeżeli jest jeden użytkownik)

- znak fazy w przypadku kabli jednożyłowych

- rok ułożenia kabla.

Oznaczenia powinny być rozmieszczone  na początku i na końcu linii kablowej .

5.1.10.	Próby montażowe

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Celem kontroli jest osiągnięcie założonej jakości wykonywanych robót zgodnych z przyjętym standardami, PN-E i PBUE.

Kable, przewody, osprzęt, oprawy, aparaty i urządzenia elektryczne powinny posiadać atest producenta - wytwórcy. Parametry techniczne materiałów pomocniczych nie powinny wpływać ujemnie na jakość zabudowywanych materiałów podstawowych.

## 6.2.  Kontrola jakości wykonywanych instalacji elektrycznych

6.2.1. Podczas układania kabli w gruncie – kontrola wykonanych: wykopów, podsypki,

ułożenia kabli, zasypki, stabilizacji gruntu podczas zasypywania kabli.

6.2.2. Sprawdzenie poprawności wykonania złączy kablowo-pomiarowych i złącza do

rozdzielni głównej.

6.2.3. Sprawdzenie poprawności wykonania rozdzielni wnętrzowej.

6.2.4. Sprawdzenie poprawności wykonania zabezpieczeń obwodów.

6.2.5. Sprawdzenie podłączeń kabli do wszystkich odbiorników, szafek zlokalizowanych

przy poszczególnych urządzeniach.

6.2.6. Sprawdzenie wykonania instalacji wewnętrznych przed wykonaniem tynków,

pomiary i badania ciągłości żył kabli i przewodów oraz ich izolacji, zachowanie

kolorystyki izolacji ochronnej żył przewodów i kabli.

6.2.7. Sprawdzenie ciągłości elektrycznej uziomu otokowego, oraz połączeń spawanych z

zabezpieczeniem antykorozyjnym spawów.

6.2.8. Poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany.

6.2.9. Spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do

dokumentacji technicznej.

6.2.10.Sprawdzenie poprawności przygotowania podłoża dla zabudowania osprzętu i

aparatów.

6.3. Badania i próby pomontażowe

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

6.3.1. Jakość i kompletność wykonanych robót.

6.3.2. Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie

budowy wraz z dokumentem wydanym przez dostawcę energii elektrycznej,

dziennik budowy.

6.3.3. Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i

oprzewodowania.

6.3.4. Protokóły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz

ciągłości przewodów ochronnych.

6.3.5. Protokóły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień

oraz zadziałań urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.

6.3.6. Certyfikaty na urządzenia i wyroby.

6.3.7. Dokumentacje techniczno – ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych

urządzeń elektrycznych.

6.3.8. Prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz

osprzętu i sprzętu, w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków

pracy w miejscu ich zainstalowania.

6.3.9. Prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-

neutralnych.

6.3.10. Prawidłowości zabudowy urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych

(warunków środowiskowych).

6.3.11. Spełnienia dodatkowych zaleceń inspektora nadzoru.

6.3.12. Prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych

informacji.

Uwaga: Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz istotnych informacji, o których jest mowa w pkt. 6.3.12. określone są w następujących normach:

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

• PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

• PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

• PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

- OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są: kpi (dotyczy rozdzielnic), metr, szt.  itd.

Zasady przedmiarowania robót zawarowane są zgodnie z KNR w kolumnie podanych ilości jednostek przedmiarowanych elementów instalacji elektrycznych. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8 i 9.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu poprawności montażu urządzeń oraz ich pracy podczas rozruchu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorom robót ulegającym zakryciu podlegają następujące roboty:

8.1.1. wykonanie uziomu fundamentowego instalacji odgromowej budynku,

8.1.2. wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowych nn,

8.1.3. wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprzętu i aparatów, rozdzielnic,

rur osłonowych przewodów i przepustów rurowych, ułożenie przewodów w

wykonaniu podtynkowym i w bruzdach, wraz zachowaniem wymaganych odstępów

dla zbliżeń i skrzyżowań z:

• innymi wypustami - obwodami elektrycznymi

• innymi instalacjami branżowymi: wod-kan, co, wentylacji, cw i ich urządzeniami.

8.2. Odbiór końcowy robót

Przekazanie użytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odbyć się z powołaniem komisji, z udziałem stron - inwestor, wykonawca robót przy współudziale użytkownika - jego przedstawicieli uprawnionych osób do eksploatacji i konserwacji.

Podstawą do odbioru wykonania robót - instalacje elektryczne stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest szczegółowy przedmiar robót, ocena jakości wykonania robót, użytych materiałów oraz wyniki z badań i prób elektrycznych.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania protokółem pełnej dokumentacji

powykonawczej w ilości egzemplarzy 1-egz. inwestor i 2 egz. użytkownik.

Instalacja podlega gwarancji umownej ze strony Wykonawcy w czasie uzgodnionym i deklarowanym w ofercie przetargowej.

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

Przepisy, normy i opracowania związane:

- Pakiet norm PN-IEC 060364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-E-5100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- PN-E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.

- N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.

- PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- PN-86/E-05003/01-02 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa.

- PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

- IEC publikacja 502 i IEC-840 Kable i przewody

- EN 12464-1:2002 (E) - Światło i oświetlenie miejsc pracy - miejsca pracy we wnętrzach.

- PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

- PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

- PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-87/E-05110/01 - Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 400V dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania i badania.

- PN-87/E-05110/03 - Elektroenergetyczne urządzenia prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego.

- PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Aparaty i łączniki sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze.

- PN-82/E-06290 - Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120mm2 w wyrobach instalacyjnych.

- PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Rozdzielnice sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

- PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych.

- opracowania zbiorcze: Instalacje elektryczne - Warunki techniczne z komentarzami - wymagania odbioru i eksploatacji - wyd. COBO - PROFIL- W-wa