SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

SST – 10    Wodociąg

1.	WSTĘP

  - Przedmiot SST – 10

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-10 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót montażowych związanych z budową wodociągu – przyłącza wodociągowego do oczyszczalni, wchodzącego w zakres zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie, gmina Jeziorany”.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót montażowych wodociągu – przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków.

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

Charakterystyczne parametry kanalizacji:

| - wodociąg z rur PE 90 zakończony hydrantem naziemnym na terenie oczyszczalni ścieków | 631 mb |
| --- | --- |
| - przyłącze wodociągowe do budynku PE 32 na terenie oczyszczalni | 3,5 mb |
| - studzienka wodomierzowa |  |

  - Określenia podstawowe używane w SST:

1.4.1   Pojęcia podstawowe

- sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów wodociągowych i obiektów inżynierskich znajdujących się poza budynkami;

- studzienka wodomierzowa – obiekt inżynierski występujący na sieci wodociągowej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do pomiaru i rejestracji ilości wody przepływającej (ilości wody pobieranej przez odbiorcę lub odbiorców);

- przyłącze wodociągowe – rozgałęzienie wodociągu doprowadzające wodę bezpośrednio do budynku (do odbiorcy wody);

- pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studni;

- właz – element żeliwny lub stalowy studzienek  umożliwiający dostęp do niej.

1.4.2     Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

-   	rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody;

-     	skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

-     	zasuwa – armatura odcinająca przepływ wody na wodociągu.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).

2.	MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera).

2.2.	Rury, kształtki wodociągowe

Rurociągi ciśnieniowe – rury ciśnieniowe dwuścienne z PE-HD lub jednościenne z PE, PN 10.

- Dwuścienne rury ciśnieniowe z polietylenu z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia; materiał: zewnętrzna warstwa o grubości 3 mm jest wykonana ze spienionego PE-HD (odpornego na UV) w kolorze niebieskim (woda), natomiast wewnętrzna z PE 100+ w kolorze czarnym. Rury powinny posiadać wtopioną wkładkę miedzianą umożliwiającą lokalizację przewodu podczas eksploatacji. Rury przeznaczone są do bezwykopowych oraz wąskowykopowych metod budowy rurociągów, bezpośrednio w naturalnym podłożu gruntowym (bez konieczności wykonywania podsypek i obsypek). Warstwa ochronna zabezpiecza część wewnętrzną rury przed występowaniem niekorzystnych zjawisk: powolnego wzrostu pęknięcia i gwałtownej propagacji pęknięć. Rury mogą być łączone poprzez złączki zaciskowe do rur PE z polipropylenu PP-B stabilizowanego UV (pierścień z acetalu, uszczelka NBR) bądź łączone przez zgrzewanie.

- Rury ciśnieniowe PE jednościenne (ze starannym wykonaniem podsypki pod rury i obsypki rur oraz starannym zagęszczeniem gruntu podczas obsypywania wykonanego rurociągu).

2.3.	Studnia wodomierzowa

Studnia wodomierzowa – z kręgów żelbetowych  Ø 1500 mm.

2.4.      Kruszywo na podsypkę

Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.5.      Składowanie materiałów

2.5.1   Rury i kształtki PE

Wszystkie produkty do budowy wodociągu powinny być pakowane i dostarczone na budowę w oryginalnych opakowaniach zapewniających odpowiednie zabezpieczenie podczas transportu, rozładunku i składowania. Rodzaj opakowania zależy od wymiarów średnic i rodzaju produktu. Końcówki wszystkich rur powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ochronnymi zaślepkami.

Rury powinny być pakowane w:

- wiązkach – rury z PE,

- zwoje – rury PE 20 ÷ 110 ciśnieniowe.

Wszystkie produkty do budowy kanalizacji powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

Składowanie rur w zwojach

Należy zastosować następujące zasady składowania:

- jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym gładkim podłożu bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach,

- zwoje należy składować w pozycji poziomej.

Składowanie rur z PE w wiązkach lub luzem

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub nie pełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1  2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1- 2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających 40oC. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzezroczystą z PVC lub PE) lub wykonać zadaszenie. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie oznaczają utraty ich wytrzymałości lub odporności.

2.5.2   Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w              magazynach zamkniętych.

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.

    - Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.	SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  OST-00 .

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  OST.

  - Transport materiałów

Transport materiałów opisany został w SST – 03 pkt. 4.2. ÷ 4.5.

5.	WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00.

5.2.	Zasady budowy wodociągu

Zasady budowy wodociągu opisane zostały w SST – 03 pkt. 5.2. ÷ 5.7. – w zakresie budowy rurociągów ciśnieniowych.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST .

  - Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakości robót (kontrola, pomiary, badania) opisana została w SST – 03 pkt. 6.2.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  OST.

7.2	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST .

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2	Odbiory robót

Odbiory robót opisane zostały w SST – 03 pkt. 8.2. ÷ 8.4.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz.  9 OST-00 .

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu wodociągu obejmuje :

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych (wodomierzowych),

- przeprowadzenie próby szczelności,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane określone zostały w SST – 03 pkt. 10 w zakresie budowy rurociągów ciśnieniowych.